技术参数

| 序号 | 全钢防静电地板技术参数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 内容 |  |
| 一 | 1、地板材质 |  | 优质冷轧钢板 | 上海宝钢 |
|  | 2、钢板产地/牌号 |  | SPCC/ST16 |  |
|  | 3、钢板厚度mm（面板、底板） |  | 0.7/0.8 |  |
|  | 4、底板拉伸球深 |  | 须在23MM |  |
| 二 | 防静电贴面板厚度MM |  | 1.0MM | 耐磨、防滑、防火等 |
| 三 | 地板表面应防锈处理、并喷涂塑粉 |  | 塑粉表面喷涂 | 经高温固化 |
| 四 | 地板填充物 |  | 轻质发泡水泥 | 425#水泥/铝粉发泡剂 |
| 五 | 1、外观尺寸MM |  | 600*600*35 |  |
|  | 2、板幅极限偏差MM |  | 0/-0.4 |  |
|  | 三、板厚极限偏差MM |  | ±0.3 |  |
|  | 四、表面平整度MM |  | ≤0.3 |  |
|  | 五、相邻边垂直度MM |  | ≤0.3 |  |
| 六 | 整板重量（KG）包括附件 |  | 15±1/块 |  |
| 七 | 1、集中荷载（N） |  | ≥4450 |  |
|  | 2、均布载荷（N/平方） |  | 23000 |  |
|  | 3、极限荷载（N） |  | ≥13350 |  |
|  | 四、系统电阻 |  | 1×106Ω1.0×109Ω |  |
|  | 五、阻燃性能 |  | FV—1级（A级） |  |
| 八 | 耐冲击性能 |  | 永久变形≤1.9 |  |
| 九 | 滚动荷载 |  | 滚动10000次，挠度：≤2.0 mm，永久变形：≤0.5mm) |  |
| 十 | 支座材质/表面处理 |  | 冷轧钢板/镀锌处理 |  |
| 十一 | 支架 | 管壁1.5mm | 承受曲向荷载时，挠度：≤2.0 mm， | 均采用防锈镀锌处理表面 |
|  |  | 上托：76×76×3.0mm |  |  |
|  |  | 下托100×100×2.5 mm |  |  |
| 十二 | 横梁 | 570×22 ×32mm | 壁厚为1.0 mm | 均采用防锈镀锌处理表面 |
| 十三 | 防尘、防水、防火 |  |  |  |

- 地板面积约255平方。

- 负责原有地板拆除、垃圾清理。新地板运输，搬运，安装调试。